中海外能源科技（山东）有限公司

轻油改质装置解析气压缩机水站

技术协议

买方：中海外能源科技（山东）有限公司

卖方：

买方：中海外能源科技（山东）有限公司与卖方：                          ，就卖方为买方设计制造2D16（Y52）压缩机配套的水站设计、制造、检验、验收，达成以下技术协议。

1  设计要求

  - 本水站委托供货厂家设计，型号由厂家提供，数量一台套。

1.2  本水站是为压缩机的气缸、填料提供冷却用除盐水，解吸气压缩机共用一台水站，满足2台压缩机组容量。

2  主要技术参数
2.1软化水

1）进水压力：      0.25-0.30    MPa(G)；

2） 回水压力：     0.15    MPa(G)；

3） 填料供水温度：≤35   ℃；

4） 气缸供水温度： ≥46    ℃；

5） 回水温度：     ≥52    ℃；

6） 软化水流量      25   t/h(气缸   20   t/h，填料   5  t/h)

2.2冷却水

1）水质：工业用循环水；使用场所：水冷却器。

2）进水压力：       0.45    MPa(G)；

3）进水温度：       32       ℃；

4）回水压力：       0.25    MPa(G)；

5）回水温度：       42       ℃；

6）污垢系数：    0.00034   M2k/W；

7）冷却水流量      30   t/h。

2.3交流电

1） 380VAC  50HZ  3PH

2） 220VAC  50HZ  1PH

2.4防爆要求： Ex dIICT4或Ex eIIT3

2.5安装位置：户外 ;无采暖 ;有棚 ;PSA区

3  设计、制造所执行的标准

TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》

GB/T 150.1～4-2011《压力容器》

GB/T151-2014 《热交换器》

HG/T20584-2011《钢制化工容器制造技术要求》

NB/T47014-2011《承压设备焊接工艺评定》

NB/T47015-2011《压力容器焊接规程》

NB/T47016-2011《承压设备产品焊接试件的力学性能检验》

NB/T47013.1～8-2015《承压设备无损检测》

GB 713-2014《锅炉和压力容器用钢板》

GB24511-2009《承压设备用不锈钢钢板及钢带》

NB/T47008-2010《压力容器用碳素钢和低合金钢锻件》

NB/T47010-2010《承压设备用不锈钢和耐热钢锻件》

GB9948-2013《石油裂化用无缝钢管》

GB 13296-2013《锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管》

NB/T47018-2011《承压设备产品焊接材料订货技术条件》

NB/T47023-2012《压力容器法兰》

GB/T1804-2000《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》

GB8923-1998《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》

JB/T4711-2003《压力容器涂敷与运输包装》

API618-95    石油、化工和气体工业用往复式压缩机；

GB16409-96   板式冷却器；

GB/T 755     旋转电机额定与性能；

(法兰标准：SH/T3406-2013 WN/RF、垫片: SH/T3407 不锈钢金属缠绕垫)

4   技术要求

4.1 一台分体式高位水箱,水箱容量应能满足两台水泵同时工作时所需的容量，水箱材料采用304不锈钢。

4.2  二台可切换的双联板式冷却器，冷却器机架材料为碳钢，换热板材质为不锈钢304，单台冷却器热负荷为单台机组工作时的150%热负荷。去填料的管线设置双联过滤器，互为备用，过滤精度为125μm，材料为不锈钢，软化水进出口压降不高于1.70bar。

4.3二台由防爆电机驱动的离心泵(水泵互为主辅)，壳体和叶轮均为铸钢，机械密

封，并提供无火花材质的铝合金防护罩(联轴器护罩应保证旋转部件裸露部分不大于30mm)；泵进行运转试验，检验泵的噪声和振动指标应符合合同规定和标准要求。试验后进行拆卸，检查密封环处不应有磨损。泵轴承箱振动（垂直与水平方向）及温度要求：烈度≦3mm/s，振幅≦0.045mm；轴承箱外壳温度≦50℃；距泵组1米处泵的噪声不大于85dB，电机按GB10069.1-3《旋转电机噪音测定方法及极限值》执行。

电机防爆等级Ex dIICT4,3Ph、380V、50Hz，防护等级为 IP55户外型高效节能型(二级能效)。绝缘等级F，温升B，接线盒防护等级:IP55，电缆进线方式铠装电缆进线（喇叭口），主辅泵设出口单向阀及最小流量线，每泵入口设粗过滤器。单台水泵能够提供单台机组需要的120%容积水量。

4.4  水站除水箱外的所有设备安放在一个公共底盘上，底盘上设漏水收集槽，以便

集中排放。水泵泵体下方的底撬上增加灌浆孔。

4.5  水站为撬装式；水站接管供货至底盘边缘对应法兰； 水箱设温度计、液位计、液位开关；液位计上设最高及最低操作液位。设自力式温控阀。

4.6水箱水温不低于46℃，水箱采用蒸汽加热器，

4.7水管路，管件为碳钢无缝钢管，阀门为碳钢阀门，紧固件采用双头螺柱(不采用螺栓)；由填料过滤器至水站周边与买方成对法兰间的管线、管件为不锈钢、阀门及连接螺柱、螺母均采用304不锈钢材质。

4.8水站设高点放空，低点排凝。

4.9所有底座范围内的仪表配线至装于底座上的防爆接线盒并带密封接头。本安型信号与隔爆型信号的接线盒需分开设置。

4.10所有与用户相连的接口带配对法兰、螺母、螺柱、垫片，水站带地脚螺栓。法兰为带颈对焊大外径法兰，压力等级PN20；所有管线及管件为无缝钢管，管线分支采用无缝三通及弯头，垫片采用不锈钢金属缠绕垫片，填充四氟乙烯。

4.11管道设计应符合GB50316《工业金属管道设计规范》的有关规定。

4.12要求不采用DN32、DN65、DN175等特殊管径。

4.13 仪表、阀门、主要配件选型及制造厂家

| 序号 | 仪表名称 | 型号规格 | 数量 | 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力表 | 不锈钢耐震型φ100 | 6 | 上海星申、北京布莱迪 |
| 2 | 双金属温度计 | φ100 | 6 | 上海星申、北京布莱迪 |
| 3 | 液位计 | 双法兰液位计 | 1 | 罗斯蒙特3051、E+H |
| 4 | 温控阀 |  | 1 | Fisher |
| 6 | 差压表 | 不锈钢耐震型 | 1 | 上海星申、北京布莱迪 |
| 7 | 压力变送器 |  | 1 | 罗斯蒙特、E+H |
| 8 | 铂热电阻 | PT100(插入式) | 1 | 安徽天康、浙江伦特 |
| 9 | 液位开关 | 音叉式 | 1 | 罗斯蒙特、E+H |
| 10 | 机泵轴承 |  |  | SKF |
| 11 | 机械密封 |  |  | 四川日机/丹东克隆 |
| 12 | 电机 |  | 2 | 卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司 |

4.14所有仪表为SI单位。仪表的防爆等级符合所在区域的要求.

4.15水站设备表面涂漆颜色为 海灰色(BO5),漆膜总厚度 100-150 μm。

5  供货范围

水站包括：1）水箱；2）离心泵组；3）板式冷却器；4）公共底盘；5）蒸汽加热盘管；6）液位计；7）压力表、温度计8）铂热电阻；9）压力变送器；10）液位开关；11）差压表；12）接线箱；13）备品备件；14）水泵机封；15）温控阀；16）两台全不锈钢填料冷却水过滤器，过滤精度125um。17）带所有固定螺栓

注：卖方应保证所提供设备的完整性，并对设备完整性负责。

6  资料交付

6.1中间资料交付

水站图纸(带控制点流程图、布置图、基础图、水箱图、接线和接线端子图)、仪表清单（含报警值)、阀门清单。

注：水站布置图应包括水站及配套电机、水泵、冷却器、过滤器、加热器等性能参数和技术指标；部件、外购件组成明细和管口表。

6.2 交工资料交付

1）水站产品合格证；2）产品检测报告；3）产品出厂运行试验报告；4）产品主要材料质量证明；5） 产品表面涂漆质量报告；6）产品说明书；7） 产品布置图、带控制点流程图；8）仪表清单；9）备品清单；10）装箱单；11）配套电机、水泵、水冷却器、水过滤器、安全阀、温控阀、自力式调压阀等合格证、检测报告、试验记录、材质单；12） 变送器、压力表、温度计、热电阻、液位计、接线盒等合格证、说明书；13）其它阀门、法兰等合格证。

6.3 中间资料应在协议签订日起一周内后，提供版次标记、签字、日期的电子版文件、图纸。

6.4  交工资料应在发货时与包装箱一同发运，份数：原件（盖红章）每台1份；复印件1份，原件扫描后刻录光盘1张。

6.5竣工图样。竣工图样上应当有设计单位设计专用章（复印章无效），并且加盖竣工章（竣工图章上标注制造单位名称、制造许可证编号、审核人的签字和“竣工图”字样）；如制造中发生材料代用、无损检测方法改变，加工尺寸变更等，制造单位按照设计单位书面批准文件的要求在竣工图样上做出清晰标注，标注出有修改人的签字及修改日期。

6.6压力容器产品合格证（含产品数据表）和产品质量证明文件；产品质量证明文件包括材料清单、主要受压元件材料质量证明书、质量计划、外观及几何尺寸检验报告、焊接（粘接）记录、无损检测报告、热处理报告及自动记录曲线、耐压试验报告及泄露试验报告、产品铭牌的拓印件或者复印件。（如果是真空绝热压力容器，还包括封口真空度、真空夹层泄漏率、静态蒸发率等检测结果）

6.7《特种设备监督检验证书》、设计单位提供的压力容器设计文件。

6.8制造单位同时提供存储压力容器产品合格证、产品质量证明文件电子文档2份/台。

6.9 竣工资料内容需由质检部门确认签字后交付买方。

6.10竣工资料应带有明确的清单目录，并对每种图、表与相互关系予以明确的说明，在文字描述中所引用的图、表应有索引内容。

7、服务承诺

7.1  泵出厂包装前，乙方要进行防锈、防潮、防水处理，泵的包装应能满足运输中的需要。甲方拆箱后只要进行很好地防护，可直接安装使用，不再解体检查。

7.2  设备的安装、调试和试运期间，如果甲方需要，乙方可派服务人员现场指导。

7.3  设备的主体质量保证期为正式投用后12个月或到现场后18个月，以先到为准。在质量保证期内，设备出现产品质量问题，制造厂负责“三包”。由于甲方使用操作不当造成设备损坏，乙方积极配合维修，更换零部件并适当收取成本费。

7.4  乙方及时提供甲方订购的备品备件。

7.5  乙方及时解答甲方提出的问题和处理产品的质量问题。一般问题要在2小时之内回答给甲方，较重要问题在8小时之内解答，甲方要求派人的要在36小时之内到达甲方现场。

8. 其它事项

8.1卖方在水站出厂前必须进行试车运行试验，应提前一周以书面形式通知买方派员进行现场验证。

8.2卖方应保证水站设计冷却效果满足机组设计文件中相关温度要求。

8.3本协议作为水站订货合同的组成部分，具有同等的法律效力。未尽之处，买、卖双方协商解决。

本页无正文

买方：中海外能源科技（山东）有限公司

签字：

年    月    日

卖方：

签字：

年     月     日