燃烧器设备维保技术要求

甲  方: 中海挖能源科技（山东）有限公司

乙  方:

2019-08-12

一、总则：

为提高公司锅炉燃烧器的运行稳定性，以及运行当中出现的紧急故障能有效及时处理，特制定如下维保要求及维保内容。

二、性能指标要求：

燃烧器的检修维护严格执行国家关于《燃油(气)燃烧器安全技术规则》(TSG ZB001-2008)所规定内容及标准。

1、燃烧器检修维护完成后必须进行三次以上的测试，并保证每次100%的成功运行。同类故障不得出现三次。

2、自控系统必须保证设备控制、连锁、保护功能完善、可靠，不出现误动、误报警。

3、燃烧排放效果检测分析，保证燃烧器安全、高效燃烧；环保、稳定运行。

三、燃烧器定期检修维护细则：

根据设备运行和使用情况，按照设备正常使用要求，每半年进行一次检修维护，主要内容包括燃烧器燃烧效率、排放指标检测调试，燃烧器部件维护保养、自控安全测试保障锅炉正常运行。

- 维保锅炉数量

公司动力车间1#、2#、3#三台锅炉，每台锅炉有两台燃烧器。

2.常规检修维护内容：

1）清理燃气过滤器，清洗过滤网灰尘杂质。

2）检查清洗燃气阀组、滤网除尘、清洗燃气高低压保护开关。

3）检查清洗燃烧器枪头、清理点火稳焰探针、除锈清洗稳焰盘灰尘。

4）清洗燃烧器风机叶轮、风门挡板，风压开关。

5）电机保养拆电机罩，叶轮清除灰尘。

6）清理燃气伺服马达、风门伺服马达、除锈润滑。

7）燃烧器控制盒电器元件除尘检查、紧固接线端子及电气配件。

8）调试燃气私服马达、风门伺服马达。

9）控制电器元件除尘、调试控制系统。

10）燃烧点火运行调试，效率及排放检测调试。

3.根据运行状况，对使用情况分析，对存在及发现的问题进行专项维修、改造。

- 元器件老化及存在故障隐患 ----配件更换。

- 提升效果，更加节能技术性改造。

- 安全隐患的发现与治理。

以上问题技术发现并做汇报，形成于检修记录备忘录。

四、控制系统的检修及维护：

1、断开电源/能量锁定/挂检修或保养警示标识。

2、检查接地，要求接地电阻不大于4Ω。

3、减少干扰，分理电压（直流24V；交流单相220V；三相交流）。

4、检查全部电器开关，应动作灵活可靠，无显著噪声。

5、检查主回路连接线结头和接线柱应无松动、发热和变色现象；控制回路联接线应无松动脱落现象；接触器动静触头应无断裂、烧蚀或接触不良等现象；电磁铁线圈外表的绝缘以及机械部件的动作是否可靠。

6、检查主回路和控制回路的相关线路，标准：无老化、锈蚀、破损现象。

7、检查控制柜的仪表、指示灯（信号灯），应完全无损，指示准确有效。

六、 验收标准：

（一）燃烧器及燃烧系统

1、确保锅炉及燃烧器的安全、稳定、高效运行。

1）根据运行状况及时进行燃烧检测，保证烟气排放指标及充分燃烧。

2）保证做好应急维修工作，按照约定时间及时解决故障。

3）及时发现并提出安全隐患问题，保证设备使用安全。

（二）电控自动保护系统：

1、项目内容：

1）对电控系统元器件进行检查，测试，对老化或存在安全隐患的器件进行更换。

2）严格按照锅炉三大安全附件功能进行，自控部分的安全保护及性能测试；

A压力控制保护；

B温度控制连锁保护

C水位控制连锁保护。保证保护功能完善可靠，确保设备能够长期安全稳定运行。

3）燃烧器控制保护及故障报警功能测试。

2、达到标准

水位保护联锁：确保低水位及时停炉报警。

压力控制保护联锁：确保压力过高时进行保护停炉报警。

超高温联锁：确保超温控制，紧急报警停炉。

燃烧器报警：燃烧器故障及综合故障时，第一时间报警停炉。

七、应急抢修服务

1）乙方设立固定办公场所，专业抢修队伍，车辆一台，人员两名，并设立24小时值班电话，做到快速反应，抢修得力。

2）抢修流程：当设备发生故障时，甲方指定负责人同意后，调派乙方抢修队伍组织抢修，甲方指定人是调派指令的唯一有效下达人，乙方接到其他人员的指令可拒绝执行。

3）抢修单内容包括指令下达人、到场时间、抢修设备型号、故障内容、抢修工作量、抢修结果等内容。

4）维修和抢修过程中所需配件原则上由甲方负责提供，如确因甲方无法快速提供配件，乙方需向甲方负责人汇报配件材料的型号、规格、价格，经批准后乙方采购，经甲方检验合格后使用，其配件费用单独纳入抢修费用中。

5）甲方以抢修及时率作为考核乙方的标准， 6小时内到达现场，除设备严重硬件故障外，要在8小时内达到设备重新正常运转，因配件重新购置原因，经甲方同意后修复时间不得超过72小时。

6）服务单需甲方现场负责人签字，如果服务单未签字确认，甲方视为无效劳动。

7）乙方在巡检、维护保养工过程中应遵守甲方有关安全生产规定，严格按照安全标准组织施工，并随时加收行业安全监察人员和甲方管理人员的监督检查，施工现场必须采取严格的安全防护措施，（施工人员佩戴劳保用品、现场配备灭火器、消防沙、安全警戒线）消除事故隐患，并承担由于自身安全措施不利造成事故的责任和因此发生的费用。

八、技术答疑

如有技术相关疑问，联系人  张佳状  15315917657。