中海外能源科技（山东）有限公司

动力车间超滤膜采购更换

技术协议书

甲方：中海外能源科技（山东）有限公司

乙方：

二〇二〇年十一月

中海外能源科技（山东）有限公司（以下简称“甲方”）、                    （以下简称“乙方”）、就中海外能源科技（山东）有限公司动力车间超滤膜采购、更换项目的设计、采购、制造、现场施工（现有超滤膜拆除和新购超滤膜安装）和交付验收等进行友好协商，达成以下技术协议。本协议作为合同的技术附件，与合同具有同等的法律效力。

# 1 总则

1.1  本技术协议书适用于中海外能源科技（山东）有限公司超滤膜采购设计、制造、检验、监造、交货进度、包装、运输、储存、安装、试验、技术服务及培训、质量保证等方面的技术要求。

1.2 本技术协议书提出的技术要求是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。乙方提供的超滤膜必须符合现行有效的电力行业和有关国家标准，同时必须满足国家关于超滤膜的质量、安全、节能、工业卫生、劳动保护、环保、消防等强制性标准。

1.3本技术协议书所使用的标准如与乙方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

1.4 乙方所供的标的物必须为优质品牌，并保证是成熟先进的、安全可靠的、高效节能的、高质量的产品。

1.5 乙方及合同规定的文件，包括图纸、计算、说明、使用手册、服务及相互通讯等，均应使用中文和国家法定计量单位。中文是主要的工作语言，若文件为英文，应同时提供中文翻译。乙方所有表格均须按招标文件表格顺序填写、不得删除。乙方的电子版用可编辑的WORD和EXCEL、CAD格式文件。若纸版文件与电子文挡有差异，以正本纸质文件为准。

# 2 标准规范

超滤膜膜元件遵循有关国际通用标准和规范、中国国家标准和规范、以及电力行业标准和规范，标准和规范至少包括但不限于：

DL/T 951-2005《火电厂反渗透水处理装置验收导则》

GB/T13922-2011《水处理设备性能试验总则》；

DL/T543-2009《电厂用水处理设备验收导则》

DL 5068-2014《发电厂化学设计规范》

DL/T 5339-2006《火力发电厂水工设计规范》

GB 50335－2002《污水再生利用工程设计规范》

上述相关技术规范、规定,均按照签订合同时的最新版本执行。

# 3技术要求

## 3.1超滤膜元件参数（供应商填写）

| 系统 | 序号 | 技术指标 | 单位 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 超滤装置 | 1 | 膜品牌 |  |  |
|  | 2 | 膜元件型号 |  |  |
|  | 3 | 数量 | 支 | 60 |
|  | 4 | 过滤方式 |  |  |
|  | 5 | 出力/套 | m3/h |  |
|  | 6 | 产水水质 | SDI |  |
|  | 7 | 工作压力 | MPa |  |
|  | 8 | 回收率 | % |  |
|  | 9 | 膜面积 | m2/支 |  |
|  | 10 | 膜通量 | L/m2*h |  |
|  | 11 | 膜过滤孔径 |  |  |
|  | 12 | 膜元件外径×长度 |  |  |
|  | 13 | 单膜产水量 | m3/支 |  |
|  | 14 | 水反洗压力范围及频率 | MPa |  |
|  | 15 | 空气擦洗压力范围及频率 | MPa |  |
|  | 16 | 水反洗流量范围 |  |  |
|  | 17 | 空气擦洗流量范围 |  |  |
|  | 18 | 进水温度范围 | ℃ |  |
|  | 19 | 膜壳数量 | 根/套 | 30 |
|  | 20 | 膜材料 |  |  |
| 膜接口材料 | 1 | 接口数量 | 个 | 60 |

## 3.2  质量要求

3.2.1超滤系统满足如下性能要求：

      - 产水水质：SDI≤ 2 ；

      - 浊度：≤ 1 NTU

      - 水的回收率：≥ 95 %

      - 使用年限：≥ 6年

3.2.2运行参数

超滤装置产水水量：2套×177 m3/h；每套30支，每支产水5.9吨，10英寸膜元件。

# 4 供货范围

4.1 膜元件的供货清单

5-1供货清单

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超滤膜元件 |  | 支 | 60 |  |  | 提供总数10%的备件数 |
| 2 | 连接件 |  | 个 | 满足现场安装 |  |  | 提供总数10%的备件数 |
| 3 | 密封圈 |  | 个 | 满足现场安装 |  |  | 提供总数10%的备件数 |
| 4 | 端头堵头 |  | 个 | 满足现场安装 |  |  | 提供总数10%的备件数 |
| 5 | 拷贝林 |  | 个 |  |  |  | 备件 |

4.2 卖方工作范围

4.2.1超滤膜的设计、制造、整体供货；

4.2.1 1#、2#超滤新膜的更换安装，负责将1#2#拆除较好的旧膜，更换安装至3#超滤，更换安装的各连接密封点不能出现泄漏，负责滤膜安装完成后3套超滤的总体调试，负责超滤膜旧膜处置。

4.2.2中海外能源科技（山东）有限公司动力车间在用的超滤膜组元件是美国科氏优质超滤膜，V1072-35-PMC；此次招标品牌要求：进口品牌，不得采用贴牌的产品，供货前必须提供该中标品牌型号滤膜相应的的销售授权书。

4.3 交付进度

设备交货进度：交货时间在合同签后 10 天。交货地点为中海外能源科技（山东）有限公司项目现场。设备安装调试工期为设备到甲方指定地点并接到安装通知后 3 天。

4.4技术资料

4.4.1乙方应提供超滤膜使用维护说明书、运行说明书等全部技术文件。

4.4.2乙方还应提供给询价人能证明设备制造生产质量的全部测试、试验报告。

4.4.3除上述由乙方提供的资料外，设备随机装箱资料应齐全。

# 5 验收和质量

5.1 质保期：合同质保期从设备性能验收通过后开始，期限为1年。

5.2 对超滤膜头、端板、密封等漏点进行处理，并且在质保期内发生漏点的由乙方进行处理更换。

5.3 安装调试结束后，由双方进行72小时性能考核，考核指标如下：

超滤产水水量：在操作压力＜0.35MPa，工作温度 5-40℃，单套超滤模组元件瞬时流量不低于177m3/h；超率产水的回收率：95%；

5.4 免费服务项目

中标单位提供的超滤膜可能存在使用、清洗和安装上的差异，本着长期合作的友好态度，乙方在甲方有培训需求时对甲方进行培训或现场指导。中标单位与原膜存在使用上的其它差异及注意事项时有义务提前告知甲方。

乙方在质保期内，至少4次/年回访，及时发现现场设备问题，并提出解决方案；

乙方提供全程的安装、调试及运行指导、并对现场操作人员进行维护操作、化学清洗等培训；质保期内乙方应不少于两次的免费培训（甲方需求的情况下）。

乙方在接到甲方问题反馈后，首先以电话方式指导甲方维修人员解决问题，如甲方要求，电话联系后48小时内到达现场，60小时内提出解决方案，7天内解决问题。

# 6.本协议经甲乙双方签字盖章后生效。

# 7.本协议共4份，甲方3份、乙方1份。

甲方：中海外能源科技（山东）有限公司   乙方：

代表：                                 代表：

盖章：                                 盖章：

2020  年    月    日                 2020  年   月   日