中海外能源科技（山东）有限公司

动力车间反渗透膜采购更换

技术协议书

甲方：中海外能源科技（山东）有限公司

乙方：

二〇二〇年十一月

中海外能源科技（山东）有限公司（以下简称“甲方”）、                    （以下简称“乙方”）、就中海外能源科技（山东）有限公司动力车间反渗透膜采购、更换项目的设计、采购、制造、现场施工（现有反渗透膜拆除和新购渗透膜安装）和交付验收等进行友好协商，达成以下技术协议。本协议作为合同的技术附件，与合同具有同等的法律效力。

1 总则

1.1  本技术协议书适用于中海外能源科技（山东）有限公司动力车间反渗透膜采购、设计、制造、现场施工（现有反渗透膜拆除和新购渗透膜安装）、检验、监造、交货进度、包装、运输、储存、试验、技术服务及培训、质量保证等方面的技术要求。

1.2 本技术协议书提出的技术要求是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。乙方提供的反渗透膜必须符合现行有关国家标准，同时必须满足国家关于反渗透膜的质量、安全、节能、工业卫生、劳动保护、环保、消防等强制性标准。

1.3本技术协议书所使用的标准如与乙方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

1.4 乙方所供的标的物必须为优质品牌，并保证是成熟先进的、安全可靠的、高效节能的、高质量的产品。

1.5 乙方及合同规定的文件，包括图纸、计算、说明、使用手册、服务及相互通讯等，均应使用中文和国家法定计量单位。中文是主要的工作语言，若文件为英文，应同时提供中文翻译。乙方所有表格均须按招标文件表格顺序填写、不得删除。乙方的电子版用可编辑的WORD和EXCEL、CAD格式文件。若纸版文件与电子文挡有差异，以正本纸质文件为准。

# 2 工程概况：

# 中海外能源科技（山东）有限公司动力车间120m³/h×2反渗透膜更换。

# 3 标准规范

3.1 设备设计、制造、检查和试验遵循如下标准及规范的要求水处理设备及系统设计、制造应符合（但不局限于）以下标准

《水处理设备制造技术条件》                 JB/T2932-99

《电厂用水处理设备质量验收导则》           DL/T543-2009

《反渗透水处理设备》                       GB/T19249-2003

《火电厂反渗透水处理装置验收导则》         DL/T951-2005

《火电厂超滤水处理装置验收导则》           DL/Z952-2005

《火力发电厂化学设计技术规程》             DL/T5068-2006

反渗透设备遵循进口厂商提供的设计导则。

《给水排水设计手册》

《电力建设施工技术规范第6部分：水处理及制氢设备》    DL5190.6-2012

3.2 上述相关技术规范、规定,均按照签订合同时的最新版本执行。

# 4 技术参数

## 4.1反渗透膜性能指标

| 型号 | BW30-400 |
| --- | --- |
| 制造商 | 美国 DOW Chemical Company |
| 规格 | 长 40int，直径 8int，膜面积 400ft2（37m2） |
| 材质 | TFC苦咸水复合膜 |
| 性能 | 单模标准脱盐率% | ＞99 |
|  | 最低脱盐率% | 98 |
|  | 平均透过水量GPD(m³/d) | 10500（39.7） |
|  | 有效膜面积 ft2(m2) | 400（37.0） |
| 测试条件 | 测试压力 | 225pai(1.55MPa) |
|  | 测试液温度 |  |
|  | 测试液浓度 (NaCl) |  |
|  | 测试液ph值 |  |
|  | 单支膜元件回收率 |  |
| 极限使用条件 | 最高操作压力 | 600psi（4.14MPa） |
|  | 最高进水温度 | 45℃ |
|  | 最大进水SDI | 5 |
|  | 进水自由氯浓度 | ＜0.1ppm |
|  | 连续运行时进水pH范围 | 2～11 |
|  | 化学清洗时进水pH范围 | 0～12 |
|  | 单支膜元件最大压力降 | 15psi（0.1Mpa） |

## 4.2  运行参数：

4.2.1运行参数

反渗透装置产水水量：  2×120 m3/h；

进水指标：FTU ＜1；SDI15 ＜3；

模组元件的回收率：  ≥75%；

4.2.1产水指标：

脱盐率：≥98%（运行1年内）

≥97%（运行3年内）

电导率：≯7 µS/cm

# 5 供货范围

5.1 膜元件的供货清单

5-1供货清单

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反渗透膜元件 |  | 支 | 252 |  |  |  |
| 2 | 连接件 |  | 个 | 满足现场安装 |  |  | 提供总数10%的备件数 |
| 3 | 密封圈 |  | 个 | 满足现场安装 |  |  | 提供总数10%的备件数 |
| 4 | 端头堵头 |  | 个 | 满足现场安装 |  |  | 提供总数10%的备件数 |
| 5 | 拷贝林 |  | 个 |  |  |  | 备件 |

5.2 卖方工作范围

5.2.1 反渗透膜的设计、制造、供货。

5.2.2负责3套反渗透膜的更换旧膜拆除、新膜的安装，负责对废旧的滤膜进行处置。

5.2.3 负责将1#、2#反渗透2段旧膜共84根更换安装到3#反渗透1段，更换安装的各连接密封点不能出现泄漏，负责滤膜安装完成后对3套反渗透进行总体调试。

5.2.4中海外能源科技（山东）有限公司动力车间在用的反渗透膜组元件是美国DOW （陶氏）型BW30-400膜，此次招标品牌要求：进口品牌，不得采用贴牌的产品，供货前必须提供该中标品牌型号滤膜相应的的销售授权书。

5.3 交付进度

设备交货进度：交货时间在合同签后 10天。

交货地点为中海外能源科技（山东）有限公司项目现场。

设备安装调试工期为设备到甲方指定地点并接到安装通知后 3 天内开始施工。

5.4技术资料

5.4.1 乙方提供的资料应使用国家法定单位制(语言为中文)。图纸资料除提供书面文件外还应提供U盘形式电子文件。图纸应为AutoCAD格式，文本文件应为Word/Excel格式。

5.4.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

5.4.3 乙方资料的提交应及时、充分、正确，满足工程进度要求。在合同签订后10天内给出工程设计的全部技术资料和交付进度清单，并经甲方确认。

5.4.4乙方提供的与设备设计、制造、监造、检验、施工、安装、调试、验收等有关的技术资料，为纸质文件。

5.4.5 设备安装调试完毕后，乙方应提供运行和维护手册、培训手册纸质文件。

5.4.6 为满足本工程进度的整体需要，乙方提供的资料应保证准确可靠。

# 6 验收和质量

6.1 质保期：合同质保期从设备性能验收通过后开始，期限为1年。

6.2 对反渗透膜头、端板、密封等漏点进行处理，并且在质保期内发生漏点的由乙方进行处理更换。

6.3 装置安装完成后，甲方在乙方配合下进行试运转，并进行所有必要的试验来证实装置(包括控制系统、仪表和电气设备等)情况良好，且符合本规范书要求。

6.4 性能验收试验的时间：机组试验一般在72小时试运之后进行，具体试验时间由双方协商确定。

6.5 设备性能验收应按照《电厂用水处理设备质量验收标准》有关条款进行。

6.6试验结果：

6.6.1 如果性能不能满足，经调整和消缺，再重作试验；

6.6.2 调整和消缺内容：买卖双方各负其责；

6.6.3 性能验收试验的标准和方法（按有关标准执行）。

6.6.4 性能验收试验所需的属于乙方供货范围内的膜元件由乙方提供，并应符合有关规程、规范和标准的规定，并经甲方确认。

6.7 性能验收试验结果的确认

性能验收试验报告由测试单位编写，报告结论甲乙双方均应承认。如双方对试验的结果有不一致意见，双方协商解决；如仍不能达成一致，则提交双方上级部门协商。进行性能验收试验时，一方接到另一方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意。

6.8 安装调试结束后，由双方进行72小时性能考核，考核指标如下：

反渗透产水水量：120m³/h（每套）；脱盐率：≥98%（第一年）；

水的回收率：≥75%；

6.9 免费服务项目

中标单位提供的反渗透膜可能存在使用、清洗和安装上的差异，本着长期合作的友好态度，乙方在甲方有培训需求时对甲方进行培训或现场指导。中标单位与原膜存在使用上的其它差异及注意事项时有义务提前告知甲方。

乙方在质保期内，至少4次/年回访，及时发现现场设备问题，并提出解决方案；

乙方提供全程的安装、调试及运行指导、并对现场操作人员进行维护操作、化学清洗等培训；质保期内乙方应不少于两次的免费培训（甲方需求的情况下）。

乙方在接到甲方问题反馈后，首先以电话方式指导甲方维修人员解决问题，如甲方要求，电话联系后24小时内到达现场，48小时内提出解决方案，7天内解决问题。

# 7.本协议经甲乙双方签字盖章后生效。

# 8.本协议共4份，甲方3份、乙方1份。

签字页

甲方：中海外能源科技（山东）有限公司   乙方：

代表：                                 代表：

盖章：                                 盖章：

2020 年   月    日                     2020  年    月    日