中海外能源科技(山东)有限公司

新建储罐及配套设施项目

气动切断阀

技术协议

买方: 中海外能源科技(山东)有限公司

签字:

卖方:

签字:

设计院：洛阳瑞泽石化工程有限公司

签字:

2020-**-**

1．总则：

1.1．中海外能源科技（山东）有限公司（买方），与                     （卖方）就新建储

罐及配套设施项目切断阀的配置、制造、检验、售后服务、质量保证等有关问题形成本

技术协议。

1.2．卖方保证所提供的切断阀及其附件的功能、设计、结构、性能、安装、测试及检验等方面

完全符合技术规格书及设计联络单中有关规范的要求；卖方提供的仪表是符合技术规格书及

设计联络单要求的完整设备，在符合使用环境条件情况下，对提供的产品、技术服务负责。

1.3．本技术协议经双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.4．当发生异议时，应按照技术文件、石化标准及国家标准、IEC等标准中较高标准执行。同

一文件内对不同条款的解释有异议时，取有利于买方的解释为有效。有中英文两种解释时，

以中文为准。

1.5．卖方的技术附件、经过双方签字的供货范围清单等资料中的疏忽，遗漏和错误（包括硬

件、软件和技术服务），无论是哪一方的责任，只要在设备移交以前被发现，都将由卖方

及时更正，并保证不向买方提出任何增加费用要求及延期供货的要求。

1.6．本技术协议提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引

述有关标准和规范的条文，卖方应提供符合工业标准和规范要求的优质产品及其相应服

务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。本技术协议书所使用的标

准如遇到卖方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.7．卖方最终报价技术文件中的条款，技术规格，数字等出现前后不一致或矛盾之处，原则

上以对买方有利的条款，技术规格及数字为准。

1.8．商务合同正式签订之前，如果工程条件发生较大变化或由于其它原因导致对仪表需求改

变时，应重新进行询价及报价。

1.9．本协议一式四份，经双方代表签字后生效。

2． 供货范围

2.1 本项目总计39台双作用气动切断闸阀、28台气动切断闸阀带防火罩，具体技术参数要求见所附规格书。

2.2 供货清单：

| 序号 | 位号 | 型号 | 压力等级 | 阀体材质 | 口径 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  |

随阀配带所有必须附件（详见所附规格书）

2.3 卖方应成套提供电磁阀、阀位回讯开关、过滤减压器、气路控制阀及其连接件等，并与阀体组装成一体,运抵现场接上气源及信号即能工作。

2.4 卖方必须提供全套的安装，使用手册和相应的资料。

2.5 合同生效后，2周内向设计院提供阀门的外形及安装尺寸、重量。

3． 公用工程条件：

电源: 仪表供电 DC 24V

仪表风: 0.6MPa (G)

4．对技术附件的要求

4.1 技术附件中所提供的产品和配置，必须是完整的，无缺项的。无论何时发现缺项与漏项，卖方都必须无偿补足。

4.2 技术附件中所提供的产品应保证完全符合技术附件所需要的供货范围，技术规格，技术指标和规范要求等规定。

4.3 如果最终技术附件中的条款，技术规格，数字等出现前后不一致或矛盾之处，原则上以对买方有利的条款，技术规格及数字为准。

4.4 技术附件使用的文字必须是中国国家标准汉字，使用的工程单位必须是国际法定单位（SI单位）。

5．技术附件须知

在商务合同正式签订之前，如果工程条件发生较大变化或由于其他原因导致对阀门需求改变时，应重新进行技术附件的签订。

6．标准规范

阀门设计标准：ASME B16.34/API 6A/API 6D

端面设计标准：ANSI/ASME-B16.10

检验试验标准：API 598

耐火试验标准：API 6FA

标记：        MSS SP25

法兰标准：    ANSI B16.5

材料标准：    ASTM

质量体系认证：ISO9001(认证号：BS EN ISO9001:2000)

抗硫化的标准材料要求：NACE MR0103

压力容器： GB150-2011

泄漏量标准：ANSI B16.104/FCI 70.

7．技术要求

7.1  阀门类型：本项目气动切断阀为开关型工作方式，要求采用金属硬密封结构。为防止介质对阀板和阀座的汽蚀及磨损和冲刷，阀板和阀座应进行堆焊司太莱合金硬化处理。

7.2  连接型式：法兰连接

7.3  材质要求：

7.3.1 应根据使用条件和制造规范选用，并应符合有关ASTM材料的规定。各种材料的温度－压力

等级应符合ASME B16.34的规定及技术标书的要求。

7.3.2 每种代用材料均须经设计院和买方最终同意，应优于或等同于规定的材料，并且应在产品规格

书注明代用材料的物理化学及机械性能，热处理等内容。

7.3.3  阀门的构件（内外件），不得使用铜或铜合金，包括黄铜、青铜和锌材质。

7.3.4  阀盖密封垫片应符合ASME B16.20标准。

7.4  泄漏等级：ANSI CLASS V，采用金属密封型式。

7.5   气动执行机构

7.5.1 气动执行机构采用双作用、配储气罐方式。储气罐为碳钢材质，符合TSG R0004规范，并具有压力容器证书，储罐最小容积应满足阀门在415kpa(G)仪表空气压力下，阀门全行程从开到关和从关到开各2次的储气量。储气罐需配置安全阀(带切断球阀)、单向阀、压力表（带根部阀）、排污口（带排污阀）等相关附件。

7.5.2 供风压力：0.6MPa(G)。

7.5.3执行机构按照0.4MPA气源压力选型。

7.5.4气动执行机构为卖方自主研发品牌。

7.6  动作时间：详见规格书要求。

7.7  阀位回讯：气动切断阀带接近式全开和全关的阀位回讯开关，安装支架采用304材质厚度不小于6mm钢板制作，其接点型式为NAMUR标准，并取得SIL2认证。品牌：美国倍加福公司，型号：NJ5-18GM-N  DC8V 本安型，ExiaⅡCT6

7.8 阀体应标明流体流向和阀体压力等级。

7.9 阀门标牌应符合MSS SP-25的规定，名牌上显示以下内容:口径，压力等级，试验压力，阀体材料和标准，制造厂商标，标牌及螺钉材质为不锈钢。

7.10 电磁阀为ASCO，型号为：WSNF8327B102，低功耗型(3.7W)，带接线盒1/2” NPT，气源接口1/4”NPT, 防爆等级：EEx dIICT4 ，24VDC，安全认证等级SIL2。

7.11过滤减压阀选择日本SMC，型号：AW30-N02BG-A、AW30-N03BG-A ，双层有机透明外壳，带不锈钢压力表，气源接口尺寸详见规格书。

7.12气控阀品牌采用日本SMC，型号：SMC/VSA4130-03-N

7.13防火罩选择品牌：安业讯、东榜科技、节为

技术参数：7.13.1、柔性被动防火系统，应成套提供防火罩

7.13.2、防火保护应符合UL1709标准

7.13.3火灾类型：碳氢化合物着火

7.13.4能够在1093℃下，抵抗烃类火灾时间不少于30min，设备内部温度不超过75±5℃

7.13.5应提供英国劳氏船级社、挪威船级社、美国船级社或同等资质水平的认证报告：防火罩符合UL1709的标准，船级社认可内容包括材料厚度、耐火时间、防火罩内部温度

7.13.6防火罩带防火窗,便于执行机构气动元件的维修、检查;预留手轮快速拆卸窗口位置，以便手轮操作

7.13.7防火罩设置透气通风格栅，通风口使用特殊材料，预热时膨胀对通气窗进行密封，使防火罩内部温度全年不高于80℃；保证防火罩的防水性能，避免雨水进入防火罩内；

7.13.8防火罩材料：

A、内外层：表面采用特殊涂层高温布，耐温表面涂层耐酸碱盐、耐腐蚀、防油防水，适合于特殊环境适用：如海洋、石油、化工等领域

B、隔热层：厚度不小于50mm（耐高温复合材料有效阻隔热量传导）

C、缝纫线：里层线采用特殊纤维缝纫线，面线采用金属纤维增强凯夫拉缝纫线

D、连接方式：魔术贴加金属扣316不锈钢丝缠绕连接，确保防护罩的密封

7.13.9采用柔性防护罩，阀门安装现场后在现场进行防火罩施工，必须确保操作方

便且保证防火性能，并避让现场相邻管线及设备，美观大方。

7.14储罐进出口切断阀现场紧急按钮采用双触点设计，原泵出口切断阀急停按钮按照设计联络单去除;急停按钮带防护罩、阀门位号标识。

7.15 电磁阀及接近开关通过金属防爆饶管集中接线至防爆接线盒，预留电气接口1个1½"NPT(F)，备用进线接口采用不锈钢堵头进行封堵。

8．工厂检验及试验

制造商在阀门制造过程中和出厂之前对阀门进行以下检验，并提供相应的检验证明：

泄漏（密封性能）检验

耐压试验

材料试验

9. 文件资料和图纸

9.1 在正式合同生效2周后，供货方应提供下列资料：

1）气动切断阀的气动管路连接图；

2）气动切断阀的详细尺寸图；

9.2 货物交货时需提供以下资料：

1）气动切断阀的安装指导及维护手册；

2）所有供货项目的详细清单；

3）货物合格文件；

4）产品检验成绩表；

10．技术服务

10.1  现场安装：切断阀现场安装由买方负责，卖方对安装工作有指导及协助的义务；防火罩安装需要卖方负责施工并承担一切施工费用；

10.2  售后服务及维修：

卖方应对气动切断阀的售后技术服务，使用和维修技术咨询提供良好的保证，并且应保证在接到买方电话（传真）后12小时内对买方提出的问题给予答复，必要时48小时内派专人至买方所在地解决。

11． 质保期：

按国际惯例，卖方应提供气动切断阀及其附件完好工作的质保期。质保期为工艺装置开工后12个月或交货到买方后18个月，二者之中以先到期者为限。

12.包装、运输保证

切断阀的每个包装箱内均应有装箱清单；阀门的暴露部分，如机械加工表面、螺栓及内部金属表面应作防锈处理；奥氏体不锈钢阀门在运输期间应避免氯离子（如海水等）的侵害。阀门法兰的端面，应用金属板、硬质纤维板、厚塑料板或木板保护，并紧密固定在阀体上，设备的的包装材料应符合安全、经济和不易受损坏的要求，所有部件应采取适当的保护措施以防止运输过程中的机械损伤、遗失和环境大气腐蚀，能够满足在安装前至少 6 个月的现场户外露天放置，包装材料不回收。

13、报价要求

1.1、切断阀总共39台，配套技术协议内规定相关附件。

1.2、报价单价有效，报价要求报设备单价，然后按照买方报价表分类汇总统一报价。

1.3、卖方各种检验费、包装运输费、现场验收费、安装指导费、开工保运、技术培训费用、

各种附件的集成费包含在设备费中。

1.4、分项报价总和应等于总体报价。

1.5 、偏差表：卖方提供的产品与规格书要求不同的部分应以偏差表的形式进行详细的说明。

1.6、报价书不按要求编制将被视为无效报价。

14．联系方式：

买 方：中海外能源科技（山东）有限公司

联系人：李伟

地  址：日照市岚山区虎山镇西潘村北侧沿海路西侧

电  话：18763313089

传  真：0633-2953926

邮  编：276800

邮  箱：18763313089@163.com

卖  方：

联系人：

地  址：

电  话：

传  真：

邮  编：

邮  箱：

设计方：洛阳瑞泽石化工程有限公司

联系人：

地  址：

电  话：

传  真：

邮  编：

邮  箱：